OCP GLOBAL SUMMIT 2026

AI芯片与机柜级系统
技术总结及研发执行建议

基于2026年10月12日至15日最新公开资料

面向AI芯片  加速卡模组  计算节点  机柜级系统研发管理层与团队

| 报告日期 | 2026年10月16日 |
| --- | --- |
| 会议地点 | 美国加州圣何塞 |
| 证据范围 | OCP官方议程与会后资料 OCP规格 厂商官方发布 |
| 使用提示 | 关键结论均标注来源编号 技术成熟度不等同于厂商宣传热度 |

执行摘要

本届峰会的关键信号是：AI基础设施的竞争单位正在从单芯片和单服务器，上移到可重复交付、可跨代演进、可被电网与运维系统管理的机柜级和数据中心级生产系统。OCP把2026年的主线概括为从芯片到电网的开放协同，并用22条技术轨道覆盖计算、互连、功率、冷却、固件、系统管理、验证和可持续性。 [S01][S04][S06]

对AI芯片与机柜级系统研发团队而言，最需要立即改变的不是再增加一轮器件选型，而是把产品定义、架构设计、验证与供应商协同统一到五个系统边界：异构算力编排，scale-up/scale-out/scale-across互连，800VDC与机柜供电，液冷全生命周期，以及可观测、可诊断、可恢复的RAS与管理控制面。 [S02][S06][S13]

管理层应带走的十个结论

机柜已经成为最小系统产品单元。开放机柜、计算托盘、互连、供电和冷却接口要以跨代复用和现场可维护性共同定义。

网络架构从单一scale-out扩展为scale-up、scale-out、scale-across三层协同；以太网正在进入scale-up，但协议、交换API和故障语义仍在快速收敛。

电互连不会突然消失。224G AEC已经进入大规模部署案例，NPO/CPO、OCS与400Gb/s每通道USFP则构成下一阶段路径，需按距离、功耗、可维护性分层选型。

800VDC已从方向讨论进入联合规格、参考架构和系统级测试阶段，但安全、保护配合、故障穿越、器件生态和现场运维仍是量产门槛。

液冷的工程重心从冷板性能转向全生命周期：介质兼容性、冲洗与灌注、运输与存储、泄漏、遥测、重量、现场调试和规模化运维。

AI推理与智能体工作负载强化异构计算：CPU承担代理执行、编排与服务调用，GPU/XPU承担模型推理，DPU承担网络、存储、安全和隔离；产品必须建立任务到资源的调度模型。

开放管理控制面和统一遥测成为集群可靠性的基础设施。OSPA、硬件故障管理、CTAM、SPDM、可热更新证明与统一机柜遥测均值得跟踪。

验证必须前移到系统和供应链。高速线缆、冷却回路、固件、故障注入、数字孪生与L10至L12制造验证需要进入同一证据链。

规格发布不等于成熟产品。大量2026热点仍处于候选规格、参考设计、计划贡献或未来供货状态，必须通过成熟度门控进入路线图。

未来十二个月的研发优先级应聚焦接口基线、功耗与热瞬态、互连容错、机柜级RAS、供应商联合验证和现场闭环，而不是追逐所有新概念。

建议的五项立即决策

| 优先级 | 管理决策 | 首个里程碑 | 建议时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 冻结下一代机柜级系统接口基线 | 形成计算 互连 电源 冷却 管理五域接口控制文件 | 30天 |
| P0 | 建立技术成熟度与证据门控 | 所有路线图条目标注规格状态 样机状态 量产状态和验证证据 | 30天 |
| P0 | 启动功率与热瞬态联合验证 | 完成芯片功耗波形到PSU CDU与设施接口的测试矩阵 | 60天 |
| P1 | 建立开放互连对比验证 | 完成以太网scale-up UALink或专有互连的统一工作负载与故障基准 | 90天 |
| P1 | 建立机柜级RAS与现场证据闭环 | 统一遥测 故障注入 诊断 FRU定位和现场回传格式 | 90天 |

报告结论的证据分级

| 级别 | 定义 | 文中处理方式 |
| --- | --- | --- |
| A 已确认 | OCP正式规格 官方议程 录播或厂商正式发布 | 可用于判断方向与建立需求 仍需验证本企业适用性 |
| B 厂商声明 | 性能 容量 可用时间或生态采用由厂商披露 | 明确标注为厂商声明 不替代第三方测试 |
| C 分析判断 | 基于多项公开事实的研发含义与优先级推导 | 以建议形式呈现 并给出验证入口 |
| D 研究探索 | FTS论文 原型或尚未形成稳定接口的概念 | 进入预研池 不直接写入量产承诺 |

阅读导航

第1章 会议概况与总体判断

第2章 八条核心技术主线

第3章 技术演进方向与系统影响

第4章 主要厂商与生态发布

第5章 10月14日至15日重点专题

第6章 技术成熟度与风险分层

第7章 面向研发的行动优先级与工作包

附录A 关键数据与规格核验

附录B 来源网址

1 会议概况与总体判断

2026年OCP Global Summit于10月12日至15日在圣何塞举行，主题为Scaling Innovation for the AI Era。官方将议题组织为22条技术轨道，并在会后持续发布录播与演示文稿，因此本报告以2026年10月16日可获得的资料为截止面。 [S01][S02][S18]

1.1 从开放服务器到开放AI生产系统

OCP在2025年提出Open Data Center Ecosystem for AI愿景后，2026年进一步把工作边界扩展到白空间与灰空间、电网接口、AI集群和推理连续体。官方总结明确提出，一方面已经形成通向1MW机柜的电力与冷却路径，另一方面光互连、两相冷却、800VDC机柜配电、自动化机柜搬运和端到端管理仍未完全解决。 [S06]

这意味着AI芯片团队不能再把封装、电源完整性、热设计、互连和RAS视作下游集成约束；机柜系统团队也不能把芯片功耗和模型行为视作固定输入。两者需要共享功率波形、通信模式、故障语义、性能退化曲线和可维护性边界。 [S06][S13]

1.2 本届峰会的技术结构

| 层级 | 会议重点 | 对研发的直接含义 |
| --- | --- | --- |
| 芯片与封装 | 异构算力 芯粒 光电共封 电源与热机械协同 | 在芯片定义阶段引入机柜级功耗 热与互连约束 |
| 节点与托盘 | OAC OCP NIC CXL 分层内存 开放固件 安全根 | 接口和可管理性应可跨供应商复用 |
| 机柜 | ORV3 ORW HPR MGX Helion 液冷 800VDC | 机柜成为性能 功率 冷却与服务性的联合验收单元 |
| 集群 | scale-up scale-out scale-across MRC ESUN UALink OCS | 用真实通信模式评估网络 而非只看端口带宽 |
| 数据中心 | Open DC 800VDC 电网穿越 ESS 自动化和数字孪生 | 设施能力进入产品需求和交付风险管理 |
| 运营与供应链 | 统一遥测 故障管理 CTAM L10至L12验证 BOM交换 | 产品证据必须贯穿设计 制造 部署与现场 |

1.3 适用于管理层的判断框架

建议用三个问题审视每一项峰会技术：第一，它是否消除了一个跨厂商接口的不确定性；第二，它是否已经有可重复的工程证据；第三，它是否改善tokens per watt、tokens per dollar、部署周期或现场可用性中的至少一个指标。不能同时回答这三个问题的条目，应留在预研池。

| 评估维度 | 应要求的证据 | 典型误区 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 真实模型和通信模式下的吞吐 延迟 抖动和扩展效率 | 用峰值算力或端口速率代替系统goodput |
| 功耗 | 芯片至设施的稳态与瞬态功率链路 | 只比较TDP 不比较负载波动和转换损耗 |
| 可靠性 | 故障注入 退化运行 恢复时间 FRU定位和证据回传 | 把器件FIT率当成系统可用性 |
| 可制造性 | L10至L12测试 覆盖率 线缆与液路验证 | 样机可运行即视为可量产 |
| 可维护性 | 现场更换 冲洗灌注 固件回退和安全更新 | 忽略液冷与高压系统的服务流程 |
| 生态成熟度 | 正式规格 多供应商实现 互操作测试 可采购性 | 把意向合作或计划贡献当作量产生态 |

2 八条核心技术主线

2.1 机柜级开放架构与异构计算

OCP的Open Rack路径继续向更宽、更高功率和液冷友好演进。NVIDIA称MGX 1.2支持盲插液冷、5000A母排、标准化电源与冷却接口、19英寸设备及最高250kW机柜；AMD Helion则强调基于OCP规格的CPU-only和CPU/GPU混合机柜。 [S10][S09]

Arm展示ORv3和ORW配置：21英寸液冷机柜支持128颗Arm AGI CPU，更宽配置可扩展至336颗。该信息来自Arm官方会后总结，属于厂商与伙伴展示，并不等同于所有配置已规模部署。 [S16]

研发含义：定义机柜时应把CPU用于代理执行与编排、GPU/XPU用于模型计算、DPU用于网络存储与隔离的角色边界写入系统需求，并验证跨工作负载动态调度。 [S16][S13]

2.2 AI网络三层化与开放scale-up

Meta把网络划分为scale-up、scale-out和scale-across：IcePack液冷网络机柜搭载IceCube 102.4Tb/s交换刀片，支持128个800G非阻塞端口；FPF用于多平面scale-out；BAG与SRv6面向跨园区或区域。 [S12]

ESUN 1.0已经发布，1.1正在开发；Meta下一代72加速器机柜设计预览采用102.4T硅，未来计划转向ESUN。UALink Switch API、MRC与SUE-T等则从不同层次解决scale-up交换抽象与可靠传输。 [S12][S13][S03]

研发含义：不能只选一种网络。需要分别定义机柜内低延迟高可靠scale-up、机柜间scale-out和跨站点scale-across的拓扑、故障域、拥塞控制与遥测。

2.3 电到光的分层演进

OIF专题覆盖224Gb/s与448Gb/s电通道、下一代光通道、CPO、NPO、外置激光和管理接口；IPEC则聚焦可插拔NPO如何把光推进到计算附近。 [S05]

Meta展示800Gb/s AEC的大规模部署议题，说明高性能铜缆仍有现实窗口；Broadcom则展示102.4T交换、CPO与800G NIC组合。Cisco与NVIDIA提出USFP，目标400Gb/s每通道、单模块最高12.8Tb/s，但当前是计划建立开放多源生态，尚不是成熟量产标准。 [S02][S14][S21]

研发含义：按板内、托盘内、机柜内、机柜间和园区级距离分层，建立每比特能耗、链路预算、可维修性、连接器寿命和故障隔离的统一评估。

2.4 800VDC与兆瓦级供电

OCP官方资料将800VDC视为下一代AI数据中心的开放路径，并同时讨论两线与三线拓扑、保护、接地、短路、弧闪、侧柜和固态变压器。Microsoft的Mt. Diablo覆盖约100kW至超过1MW，强调功率转换与计算机柜解耦。 [S04][S13]

Open Data Center v0.7面向2027至2028及以后，给出12MW最低和24MW优选集群规模、峰值IT密度等设施指导；其性质是设计规范和路线图，不是对所有现有数据中心的强制标准。 [S07]

研发含义：800VDC导入应从安全与保护配合开始，而不是从效率估算开始。必须把故障穿越、绝缘、连接器、放电、弧闪、维修隔离和固件策略纳入联合验证。 [S08]

2.5 液冷进入全生命周期工程

10月14日至15日议题密集覆盖冷却遥测、可靠性、介质混配阈值、冲洗与灌注、运输与存储、机柜减重、单相冷板极限和两相冷却路径，说明产业关注点已经从能否冷却转向能否规模化运营。 [S02][S03]

NVIDIA MGX 1.2把盲插接口、无风扇液冷托盘、装配测试和现场服务写入参考架构；Meta则强调规模化液冷工具、遥测与可靠性。 [S10][S03]

研发含义：液冷验收应覆盖热性能、流阻、材料兼容、颗粒与清洁度、泄漏检测、补液、运输、冷启动、失流退化和现场换件。

2.6 RAS 管理控制面与可观测性

会议设置硬件管理、统一机柜遥测、GPU合规测试CTAM、可热更新系统证明、SPDM设备身份、硬件故障管理和SCMP等议题。其共同目标是让多供应商AI机柜可被一致地发现、更新、诊断和恢复。 [S02][S03]

OSPA候选规范把交换平台管理分为功率、硬件访问、资产、环境、固件恢复、可调试性与安全七域，并明确仍处于OCP审查中的在途贡献。 [S17]

研发含义：每个硬件事件应有统一的时间戳、拓扑位置、固件版本、传感器上下文、故障分类、恢复动作和证据包；缺失或未校准证据不得直接判定根因。

2.7 验证前移与数字孪生

10月15日出现高速线缆卡匣验证、AI工厂从数字孪生到量产就绪闭环、CTAM、统一遥测与大规模可靠性经验等议题。验证对象从器件和板卡扩展到机柜、集群、工厂部署和供应链。 [S03]

Microsoft公开把模型、应用框架、内核、通信库、系统软件和自研芯片纳入同一个设计闭环；其逻辑适用于自研AI芯片团队，即工作负载与系统验证不能分离。 [S13]

研发含义：建立从仿真、样机、L10/L11/L12、现场验收至运行遥测的同一指标体系，避免各阶段证据不可比。

2.8 数据与内存靠近计算

峰会覆盖CXL内存池化、KV-cache分层卸载、XPU可组合智能内存以及PNM等方向，反映推理时代的瓶颈从纯算力转向内存容量、带宽、数据移动和延迟。 [S03][S04]

这些方案成熟度差异较大：CXL生态已有产品基础，但面向agentic AI的动态池化与PNM卸载仍以架构和演示为主。 [S03]

研发含义：将KV-cache、参数、激活、检查点和数据预处理分别建模，判断哪些数据移动值得用CXL或近存计算换取，不能以单一带宽指标决策。

3 技术演进方向与系统影响

3.1 2026至2028演进图

| 领域 | 当前可工程化 | 正在收敛 | 中长期探索 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机柜 | ORV3 液冷机柜 OCP托盘 | ORW HPR MGX 1.2 Helion | 自动搬运 跨代全解耦 |
| 网络 | 800G 224G AEC RoCE SONiC | 102.4T ESUN 1.1 MRC UALink API | 448G通道 NPO CPO OCS 多机柜scale-up |
| 电源 | 48V与常规AC侧柜 | 800VDC 两线三线 600kW侧柜 SST | 1500VDC HTS 超导母线 |
| 冷却 | 单相冷板 CDU 规模部署 | 盲插 液路遥测 运输冲洗规范 | 两相冷板 高热流光电共封冷却 |
| RAS管理 | Redfish PLDM SPDM 基础遥测 | HFM CTAM 统一机柜遥测 OSPA | 自治基础设施 AI驱动闭环恢复 |
| 内存 | 本地HBM DDR CXL扩展 | 分层KV-cache 池化 共享 | PNM 光互连内存池 |

3.2 从单指标最优转向系统goodput

多家厂商把tokens per watt、tokens per dollar和推理效率作为系统目标。对研发管理的实际含义是：单芯片TOPS、HBM带宽或交换容量只能解释局部能力，真正的产品指标应包括有效训练或推理吞吐、故障和维护损失、功率受限降频、通信尾延迟和部署时间。 [S10][S13]

| 传统指标 | 建议补充的系统指标 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 峰值算力 | 单位电力和单位成本的有效token吞吐 | 覆盖通信 内存 软件与功率限制 |
| 链路速率 | 集体通信有效带宽 P99延迟 拥塞恢复 | 反映真实拓扑和故障状态 |
| TDP | 机柜稳态峰值 瞬态斜率 ride-through恢复 | 连接芯片 PSU 储能和电网行为 |
| 冷板热阻 | 全回路热容量 泵功 冗余 失流时间窗 | 决定可运行性和服务策略 |
| 器件失效率 | 工作负载中断率 MTTR 降级运行goodput | 连接器件故障与业务影响 |
| 交付周期 | 从到货到可训练的time-to-online | 覆盖装配 测试 网络 液路和软件调试 |

3.3 四个不可逆方向

接口开放但系统协同更紧：开放不等于松耦合，反而需要更严格的接口控制、合规测试和版本治理。 [S06][S17]

算力多样化：CPU、GPU、NPU、DPU、CXL内存与专用网络硅片共同组成可配置系统。 [S09][S16]

设施进入产品设计：电网扰动、储能、冷却和施工条件直接决定机柜能否上线。 [S07][S08]

现场数据回流成为竞争力：统一遥测、故障语义和数字孪生把运营经验转化为下一代设计输入。 [S03][S13]

3.4 三个仍需保持克制的热点

| 热点 | 为什么重要 | 为什么不能过早承诺 |
| --- | --- | --- |
| CPO NPO与全光scale-up | 电通道损耗和端口密度逼近边界 | 成本 维修 外置激光 连接标准和多供应商互操作未完全成熟 |
| 两相直接液冷 | 更高热流密度与更低泵功潜力 | 工质 材料 控制 现场维护和供应链仍在探索 |
| HTS超导供电 | 大电流低损耗和空间潜力 | 低温系统 保护 成本 可靠性与商业化路径尚未验证 |

4 主要厂商与生态发布

本章只纳入有官方来源的发布或规格进展。表中成熟度为本报告基于公开证据的判断，不代表厂商正式评级。

| 主体 | 发布或贡献 | 关键内容 | 成熟度 | 证据性质 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMD | Helion智能体AI机柜蓝图 | CPU-only最高32768核；CPU GPU混合配置；空气或液冷；计划贡献OCP；伙伴配置计划2026年11月提供 | M2至M3 | 正式发布 仍在伙伴开发 | S09 |
| NVIDIA | Vera Rubin与MGX 1.2开放贡献 | 贡献机柜与计算托盘设计；盲插液冷；5000A母排；最高250kW；DSX开源组件 | M3 | 参考架构和开放贡献 | S10 |
| Meta | IcePack IceCube FPF MetaRoCE OSPA | 102.4T液冷交换刀片；128乘800G；FPF多平面fabric；OSPA候选规范；MetaRoCE开源 | M2至M3 | 平台展示 加部分开源 | S12 |
| Microsoft | Maia 300 Cobalt 200 MRC Mt. Diablo Mt. Atlas Tessera | 强调推理芯片与CPU协同；MRC跨10万GPU厂商声明；800VDC侧柜；液冷热交换；开放HSM | M2至M4 | 产品 规格和路线图混合 | S13 |
| Broadcom | Tomahawk 6 Ultra Jericho 4 Thor与Davisson CPO | 面向scale-up out across的交换 NIC PCIe与光互连组合，合作伙伴展示102.4T CPO | M3 | 产品组合与生态展示 | S14 |
| Arm | AGI CPU机柜生态 | ORv3 ORW液冷配置；128或336颗CPU方案；SystemReady SBSA SBMR与合规套件 | M3 | 生产系统与伙伴展示并存 | S16 |
| Cisco NVIDIA | USFP 400Gb/s每通道光模块 | 目标12.8Tb/s 4倍带宽密度和约1.3倍能效为厂商声明；计划多源开放规范 | M1至M2 | 计划和设计目标 | S21 |
| HPE | 开放异构AI系统与液冷ORV3交换机 | ProLiant Gen13开放计算；宣称首款直接液冷ORV3交换机；支持SONiC UEC ESUN UALink | M3 | 产品与战略发布 | S22 |
| Intel | 开放异构AI基础设施 | 强调CPU GPU加速器编排 开放机柜 网络 管理和边缘推理；30余场技术参与 | M3 | 战略与生态展示 | S15 |
| OCP共同体 | Open Data Center v0.7与Grid Resilience v1.0 | 设施设计与电网扰动性能形成可引用规范；联合作者覆盖AMD Google Meta Microsoft NVIDIA | M3 | 正式规格 仍需项目级工程化 | S07 S08 |

4.1 AMD Helion的战略含义

Helion不是Helios的简单改名。公开定位更强调智能体AI中CPU执行、GPU推理和token路由的组合，以及既有数据中心的空气与液冷兼容。对自研芯片团队的启示是，agentic AI会扩大CPU与通用计算在AI机柜中的份额，产品规划不能只围绕加速器密度。 [S09]

但截至报告日期，AMD明确写的是规格计划贡献OCP、伙伴配置正在开发、计划2026年11月可用。因此适合进入竞品拆解和联合验证，不宜视为已规模部署基线。 [S09]

4.2 NVIDIA MGX与DSX的战略含义

NVIDIA把Vera Rubin设计开放到MGX，并把机柜硬件、液冷、母排、设施和DSX运行软件放在同一叙事中，显示其目标不是仅扩大GPU生态，而是定义AI工厂的重复交付接口。250kW和5000A等指标应作为参考设计能力，而不是替代本企业的安全裕量和热流验证。 [S10]

4.3 Meta开放网络的战略含义

Meta把交换硬件、FBOSS/SAI、RoCE语义、scale-up以太网和交换平台管理同时开放。其价值不只在102.4T，而在于以统一软件与传输语义覆盖scale-up和scale-out，从而降低多代网络的运维分裂。OSPA仍在OCP审查，ESUN 1.1仍在开发，应分别看作候选接口和演进规格。 [S12][S17]

4.4 Microsoft的全栈协同信号

Microsoft在同一发布中连接Maia 300、Cobalt 200、MRC、OCI、ESUN、Mt. Diablo、Mt. Atlas、Tessera HSM和fleet RAS，说明大型云厂正在以工作负载到电网的统一工程系统衡量基础设施。其性能数字由Microsoft发布，应作为厂商声明，必须在目标工作负载和独立测试中复核。 [S13]

5 10月14日至15日重点专题

10月14日的重心是多轨并行的架构收敛：硬件管理、SONiC、液冷规模化、FTS、开放加速卡、多机柜scale-up、LVDC、光互连、存储与采用实践。10月15日则更接近工程落地与验证：CTAM、SPDM、统一遥测、线缆验证、1MW母排、分层内存、可靠性和量产闭环。 [S03][S11]

5.1 10月14日建议优先复盘的议题

| 时间 PT | 专题 | 关注点 | 建议参会角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Managing Liquid Cooling At-Scale | 液冷遥测 可靠性 工具链 | 热设计与运维 |
| 08:00 | OAC Sub-Rackscale Acceleration | 开放加速卡接口持续演进 | 节点与平台 |
| 08:00 | Open Architecture for Multi-rack Scale-up 5000+ GPUs | 多机柜scale-up域 | 系统架构 |
| 09:05 | SONiC Path to Memory-Semantic AI Fabrics | 网络与内存语义融合 | 网络软件 |
| 09:10 | PG25 Mixing Thresholds for DLC | 冷却液混配边界 | 材料与可靠性 |
| 09:10 | LVDC Open Ecosystem | 800VDC生态与接口 | 电源与设施 |
| 09:15 | Networking for Gigawatt AI Factories | 千兆瓦集群网络 | 网络架构 |
| 10:35 | Telemetry Aggregation Pipelines | 大规模遥测聚合 | RAS与数据 |
| 10:40 | DPU HA with SONiC DASH | DPU高可用控制面 | DPU与网络 |
| 10:45 | NPO and CPO for Scale-up | 光进入scale-up fabric | 互连与封装 |
| 10:50 | OCP Standard for AI Signal Conditioners | 信号调理器标准化 | 高速互连 |
| 12:30 | Short Reach Optical Interface for Scale-up | 短距光接口 | 互连 |
| 全天 | SONiC Workshop | 部署经验 开放NOS 安全和生态 | 网络软件 |
| 全天 | Future Technologies Symposium | 2至5年技术漏斗 | 预研管理 |

5.2 10月15日建议优先复盘的议题

| 时间 PT | 专题 | 关注点 | 建议参会角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | CTAM GPU Accelerator Compliance | 超大规模用户与供应商合规桥接 | 验证与供应链 |
| 08:00 | Hitlessly Updatable Systems Attestation | 不中断更新与证明 | 安全与固件 |
| 08:00 | Tiered Memory for KV-Cache Offload | 推理内存分层 | 架构与软件 |
| 08:00 | Interoperable Multi-Vendor OCS | 光路交换互操作 | 网络与光学 |
| 09:05 | Shipping and Storage of Cold-Plate Racks | 运输存储的液路风险 | 质量与交付 |
| 09:10 | ESUN Open Ethernet Scale-Up | 以太网scale-up进展 | 网络架构 |
| 09:10 | Device Identity over SPDM | 设备身份供应链 | 安全与固件 |
| 10:05 | UALink Switch API | scale-up交换抽象 | 互连与软件 |
| 10:10 | High-Speed Cable Cartridge Validation | 高速线缆系统验证 | SI与测试 |
| 10:15 | Closed-Loop AI Factory Readiness | 数字孪生到量产闭环 | 系统与制造 |
| 10:15 | Unified Rack-Scale Telemetry | 机柜统一遥测 | RAS与运营 |
| 10:15 | Open Rack Busbar for 1MW+ | 兆瓦母排开放接口 | 电源与机构 |
| 10:25 | Disaggregated CXL Memory for Agentic AI | 动态池化 共享 PNM | 内存架构 |
| 10:55 | AI Cluster Reliability at Scale | 降低工作负载中断 | RAS与软件 |

5.3 专题复盘的输出模板

| 输出项 | 必须回答的问题 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- |
| 事实卡 | 谁发布了什么 规格版本是什么 是否可下载 | 技术情报 |
| 成熟度 | 是规格 草案 样机 产品 部署还是研究 | 架构与产品 |
| 接口影响 | 影响芯片 板卡 机柜 设施或运维的哪些接口 | 各域架构师 |
| 验证缺口 | 现有实验室无法验证什么 需要哪些设备和伙伴 | 测试与质量 |
| 路线图动作 | 进入基线 进入联合验证 进入预研或仅观察 | 产品委员会 |
| 证据回填 | 来源链接 版本 日期 会议材料和内部实验记录 | PMO |

6 技术成熟度与风险分层

6.1 成熟度定义

| 等级 | 名称 | 判定条件 | 路线图处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4 | 规模部署 | 公开规模部署或成熟产品 具备运营和供应链证据 | 可作为量产候选 仍需企业级验证 |
| M3 | 工程验证 | 正式规格 参考设计 多伙伴样机或可验证产品 | 进入联合验证和平台预留 |
| M2 | 规格收敛 | 候选规范 草案 计划贡献或原型展示 | 建立接口观察点 不锁量产承诺 |
| M1 | 研究探索 | FTS论文 概念验证或关键接口未定义 | 进入预研池和小规模实验 |

6.2 关键技术成熟度矩阵

| 技术 | 成熟度 | 公开证据 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| ORV3 单相液冷机柜 | M4 | 已有多方部署与产品生态 | 接口版本碎片 现场服务 |
| 102.4T 800G交换平台 | M3至M4 | 厂商产品与Meta平台展示 | 液冷 光模块 软件适配 |
| 224G AEC | M4 | 大规模部署议题与产品生态 | 长距极限 连接器与遥测 |
| ESUN 1.0 | M3 | 规格已发布 1.1在开发 | 多供应商实现 性能与故障语义 |
| UALink Switch API | M2至M3 | 通用抽象进入公开议程 | 实现覆盖 生态分裂 |
| NPO CPO | M2至M3 | 产品展示和工作坊活跃 | 维修 外置激光 热机械和标准 |
| USFP 400G每通道 | M1至M2 | 发布设计目标和伙伴计划 | 规范未定 产品和测试生态未成 |
| 800VDC设施到机柜 | M2至M3 | 规格 侧柜和伙伴原型 | 保护 安全 绝缘 现场运维 |
| 1MW开放母排接口 | M2 | 公开技术议题和设计方向 | 触点 电磁力 温升 维护安全 |
| MGX 1.2 | M3 | 开放参考规格和伙伴生态 | 250kW边界之外需新验证 |
| AMD Helion | M2至M3 | 正式发布 伙伴配置开发中 | 供货 性能和互操作证据待补 |
| OSPA | M2 | 候选规范在OCP审查 | 治理 设备覆盖 迁移成本 |
| 统一机柜遥测 | M2至M3 | 多方议题和实际需求明确 | 数据模型 时间同步 语义一致 |
| CXL动态内存池与PNM | M1至M2 | 架构和会议展示 | 软件栈 一致性 性能收益 |
| 两相冷板 | M1至M2 | 研究与工程探索 | 工质控制 可靠性与维护 |
| HTS供电 | M1 | FTI工作流与参考架构研究 | 低温 成本 保护和供应链 |

6.3 供应商声明的核验规则

任何最高性能、能效或规模数字必须记录测试配置、软件版本、工作负载、精度和对比基线。

任何计划可用或计划贡献必须单独记录目标日期、当前样机状态和可采购物料，不并入已发布产品清单。

任何开放或多供应商声明必须至少有两种独立实现或互操作测试证据。

任何安全、可靠性或可维护性声明必须有故障注入、恢复和现场操作证据。

任何设施级指标必须明确是单机柜、机柜加侧柜、行级还是数据中心平均值。

7 面向研发的行动优先级与工作包

建议把峰会信息转化为十二个可执行工作包。优先级不是按技术热度，而是按对下一代芯片和机柜架构的锁定效应、验证提前期以及量产风险排序。

| 编号 | 工作包 | 级别 | 范围 | 牵头 | 首期 | 验收输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 | 机柜级需求基线 | P0 | 冻结计算 互连 电源 冷却 管理 安全和服务接口 | 架构委员会 | 30天 | ICD v1.0与跨域风险清单 |
| WP2 | 工作负载与goodput模型 | P0 | 建立训练 推理 agentic任务的性能功耗通信模型 | 芯片与系统性能 | 45天 | 统一工作负载基准与容量模型 |
| WP3 | 功率瞬态与800V预研 | P0 | 从芯片波形到PSU 侧柜 储能与电网接口 | 电源与设施 | 90天 | HIL测试和安全差距报告 |
| WP4 | 液冷全生命周期 | P0 | 材料 液体 冲洗 运输 失流 泄漏和现场换件 | 热设计与质量 | 90天 | 液路DVP与运维SOP |
| WP5 | 开放scale-up互连 | P0 | 对比ESUN UALink和现有方案 | 网络与芯片IO | 120天 | 性能 容错 功耗和生态报告 |
| WP6 | 光电互连路线图 | P1 | 明确AEC NPO CPO OCS分层导入点 | SI PI 光学 | 120天 | 距离 能耗 可维护性矩阵 |
| WP7 | 机柜级RAS | P0 | 统一事件 位置 时间 固件和恢复动作 | RAS 固件 软件 | 90天 | 故障字典与注入覆盖率 |
| WP8 | 统一遥测与数字孪生 | P1 | 打通设计 制造 现场数据 | 系统软件与数据 | 180天 | 最小数据模型与闭环演示 |
| WP9 | 安全与可信更新 | P1 | SPDM身份 证明 固件A B回退和HSM接口 | 安全与固件 | 180天 | 威胁模型与更新演练 |
| WP10 | 供应商联合验证 | P0 | 将规格成熟度和证据包写入准入 | 采购 质量 测试 | 60天 | 供应商证据清单与门禁 |
| WP11 | L10至L12测试设计 | P1 | 线缆 液路 固件 网络和整柜验证 | 制造测试 | 180天 | 测试覆盖和逃逸风险模型 |
| WP12 | 标准与生态参与 | P1 | 选择OCP工作流提交需求或贡献 | 架构与标准 | 季度 | 参与清单 议题负责人和输出 |

7.1 30 60 90 180天执行节奏

| 阶段 | 重点动作 | 管理门槛 |
| --- | --- | --- |
| 0至30天 | 完成技术条目清单 成熟度标注 五域ICD和内部能力盘点 | 每个条目有负责人 来源 状态和下一验证 |
| 31至60天 | 完成供应商技术问卷 实验室缺口和样机计划 | 不接受无版本 无配置 无原始数据的声明 |
| 61至90天 | 启动功率热 网络和RAS联合试验 | 统一工作负载 统一日志 统一通过条件 |
| 91至180天 | 完成机柜级原型与L10至L12测试演练 | 通过跨域故障注入和现场服务评审 |
| 180天以后 | 根据证据将技术从预研转入平台或退出 | 路线图与采购承诺以门控结论为准 |

7.2 建议的关键实验

| 实验 | 方法 | 核心输出 |
| --- | --- | --- |
| E1 功率波形复现 | 重放训练 推理与agentic负载的机柜功率瞬态 | 峰值 斜率 稳定时间 转换损耗 降频 |
| E2 ride-through HIL | 模拟电压跌落和恢复策略 | 按适用范围验证90%负载两秒恢复及安全行为 |
| E3 液路失效 | 泵停 流量下降 气泡 混液 泄漏和传感器故障 | 告警时间 退化goodput 安全停机 恢复 |
| E4 scale-up A B | 同一模型对比ESUN UALink或现有互连 | all-reduce效率 P99 重传 功耗 故障恢复 |
| E5 线缆与连接器 | 热循环 机械扰动 插拔寿命 误码和遥测 | 链路健康预测与FRU定位 |
| E6 机柜故障注入 | GPU NIC 交换 电源 冷却 固件与时间同步 | 中断率 MTTR 误诊率 证据完整度 |
| E7 运输与上线 | 模拟液冷机柜运输 存储 灌注和调试 | time-to-online 泄漏 清洁度和返工率 |
| E8 数字孪生闭环 | 用设计和制造数据预测现场偏差 | 预测误差 根因收敛时间和变更闭环 |

7.3 面向供应商的十个问题

1. 你们展示的是正式产品 参考设计 样机还是计划贡献 具体版本和可用日期是什么

2. 公开性能数字的完整测试配置 工作负载 精度 软件和功耗边界是什么

3. 机柜接口与ORV3 ORW HPR MGX或其他规范的符合性和偏离项是什么

4. 功率瞬态 ride-through 保护配合和故障后恢复有哪些原始测试数据

5. 液冷介质 材料 清洁度 运输 冲洗 灌注和现场服务的责任边界是什么

6. 网络在拥塞 丢包 链路退化 交换机或光模块故障下的goodput和恢复是多少

7. 遥测时间同步 设备身份 固件版本和FRU拓扑如何统一导出

8. 支持哪些故障注入 L10至L12测试和跨供应商互操作验证

9. 哪些部件是单一来源 哪些规格仍可能变化 变更通知周期是多少

10. 能否提供可复现的证据包 包括原始日志 配置 版本 校准记录和失败样本

7.4 建议的研发治理门

| 阶段门 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 情报入库 | 官方来源和版本可追溯 | 完成事实 声明 分析的标签 |
| G1 预研立项 | 问题明确且与产品路线有关 | 完成可证伪假设与实验设计 |
| G2 联合验证 | 接口趋于稳定且伙伴可提供样机 | 跨域DVP通过并记录未闭环风险 |
| G3 平台导入 | 两种以上证据支持成熟度M3以上 | 供应链 质量 安全 服务评审通过 |
| G4 量产承诺 | 配置和规格冻结 变更机制明确 | L10至L12与现场验收闭环 |

附录A 关键数据与规格核验

| 数据点 | 公开值 | 证据边界 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议日期 | 2026年10月12日至15日 | OCP官方活动页面 | S01 |
| 技术轨道 | 22条 | OCP官方会前介绍 | S04 |
| Open DC规范 | v0.7.0 2026年8月27日生效 | OCP正式PDF | S07 |
| Open DC集群规模 | 最低12MW 优选24MW | 面向2027至2028的设计指导 | S07 |
| Open DC机柜重量 | 单机柜最高8000lb | 设施设计目标 | S07 |
| 电网恢复 | 电压恢复后两秒内恢复至故障前90%计算负载 | 适用于规范定义电压区间与计算负载 | S08 |
| AMD Helion CPU-only | 最高32768 CPU核 | 厂商发布 配置仍在开发 | S09 |
| NVIDIA MGX 1.2 | 最高250kW 5000A母排 | 开放参考架构能力 | S10 |
| Meta IceCube | 102.4Tb/s 128乘800G | Meta官方平台发布 | S12 |
| Meta下一代scale-up | 72加速器 8台216乘400G交换 | 预览和未来ESUN计划 | S12 |
| Microsoft MRC | 宣称可扩展至10万GPU以上 | 厂商声明 需独立验证 | S13 |
| Microsoft Mt Diablo | 约100kW至超过1MW | 开放侧柜架构范围 | S13 |
| USFP | 400Gb/s每通道 最高12.8Tb/s | 设计目标与计划中的多源规范 | S21 |

附录B 来源网址

S01  OCP 2026 Global Summit官方页面
https://www.opencompute.org/events/ocp-summit/2026-ocp-global-summit/

S02  OCP 2026录播与演示材料索引
https://www.opencompute.org/events/ocp-summit/2026-ocp-global-summit/recorded-content/

S03  OCP 2026完整议程
https://2026ocpglobal.fnvirtual.app/a/schedule/

S04  OCP 2026二十二条技术轨道介绍
https://www.opencompute.org/news/explore-22-tracks-at-the-2026-ocp-global-summit/

S05  OCP联合活动与OIF IPEC SONiC专题
https://www.opencompute.org/events/ocp-summit/2026-ocp-global-summit/co-located-events/

S06  OCP Open Data Center Ecosystem Vision 2026总结
https://www.opencompute.org/news/realizing-the-ocp-open-data-center-ecosystem-vision/

S07  Open Data Center Specification Revision 0.7.0
https://www.opencompute.org/documents/open-data-center-spec-revision-0-7-0-4-pdf

S08  OCP Grid Disturbance Performance Specification v1.0
https://www.opencompute.org/documents/ocp-base-spec-interface-specification-between-hyperscalers-and-utility-grid-for-disturbance-performance-pdf

S09  AMD Helion正式发布
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1301/introducing-amd-helion-agentic-ai-compute-at-rack-scale

S10  NVIDIA Vera Rubin MGX DSX在OCP 2026的发布
https://blogs.nvidia.com/blog/ocp-global-summit-vera-rubin-scale-ai-factories/

S11  NVIDIA在OCP 2026的议程与技术页面
https://www.nvidia.com/en-us/events/ocp-summit/

S12  Meta OCP 2026开放AI网络发布
https://engineering.fb.com/2026/10/12/open-source/ocp-summit-2026-powering-ai-with-open-innovations-in-scale-up-scale-out-and-scale-across-networks/

S13  Microsoft 2026 OCP基础设施总结
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/infrastructure-for-the-frontier-era-scaling-intelligence-through-open-industry-collaboration/

S14  Broadcom OCP 2026网络产品与议题
https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-redefines-ai-infrastructure-industry-leading-networking

S15  Intel OCP 2026开放AI基础设施
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/artificial-intelligence/intel-ocp-2026-open-ai-infrastructure-for-ai-era.html

S16  Arm OCP 2026会后总结
https://newsroom.arm.com/blog/key-takeaways-from-ocp-global-summit-2026

S17  OCP OSPA候选规范介绍
https://www.opencompute.org/news/introducing-ospa-unifying-the-switch-platform-layer-for-open-networking/

S18  OCP 2026大会主题
https://www.opencompute.org/summit/global-summit/theme

S19  OCP Future Technologies Symposium 2026
https://www.opencompute.org/index.php/summit/ocp-future-technologies-symposium/call-for-papers

S20  OCP 2026影响与采用研究
https://www.opencompute.org/news/new-study-finds-open-compute-project-delivers-up-to-150x-roi-and-accelerates-data-center-deployment-by-15/

S21  Cisco与NVIDIA USFP发布
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-cisco-introduce-new-pluggable-optics-form-factor-to-scale-ai-factories

S22  HPE OCP 2026开放异构系统与液冷网络
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2026/10/why-future-ai-data-centers-need-to-be-open-and-heterogeneous.html

附录C 研究限制与更新建议

OCP官方录播与演示材料页面注明内容仍会持续补充。本报告反映2026年10月16日可访问公开资料。

演讲标题可证明讨论范围，不能自动证明演讲中所有技术主张已通过量产验证；因此本报告对未获得规格或原始数据的内容保持较低成熟度评级。

厂商性能、效率、规模和可用时间均按厂商公开表述记录，不能替代内部复测、第三方测试或采购承诺。

建议在OCP补齐全部演示文稿后进行一次版本更新，并把各工作包的内部验证结果附回同一证据台账。

报告结束